ICS 65.040.10

B92

中华人民共和国国家标准

GB/T 10942—20XX

代替 GB/T10942-2001

散  装  乳  冷  藏  罐

Refrigerated bulk milk tanks

(ISO 5708:1983,Refrigerated bulk milk tanks,MOD)

（本稿完成日期：2014.9.18

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

目  次前言 ··································································Ⅱ

1 范围 ································································ 1

2 规范性引用文件 ························································ 1

3 术语 ································································ 1

4 技术要求······························································ 4

5 试验方法······························································ 12

6 试验报告······························································ 21

附录A ································································· 20

前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规则编写。

本标准是对GB／T 10942—2001的修订，GB／T 10942—2001等同采用ISO5708:1983《散装乳冷藏罐》（英文版）。

本标准代替GB/T GB／T 10942—2001《散装乳冷藏罐》。

本标准与ISO5708:1983《散装乳冷藏罐》相比，变化如下：

——原标准中的术语 乳：经一次或几次挤得的不经过任何添加或提取的哺乳动物正常乳腺的分泌物，未经任何处理和标准化，而符合国际标准《关于乳及乳产品编码规则》和粮农组织/世卫组织食品标准联合规划《乳产品标准取样和分析方法》。修改为经过一次或多次挤取而获得的正常哺乳动物乳房分泌液。在此液体中既不能添加，也不能提取任何物质，不加工处理和标定。

本标准与GB/T GB／T 10942—2001相比，除编辑性修改外主要技术差异如下：

- ——规范性引用标准中GB/T4208-1993；修改为ISO6831

- ——3.11冰储罐；修改为3.11储冰罐

——4材料   内胆及其内部的所有附件或与乳接触的零件均应用奥氏体不锈钢或与奥氏体不锈钢性能接近并符合食品卫生及安全要求的材料制造。

钢的性能不低于1Cr18Ni9。焊缝耐腐蚀性能应不低于基体金属，所有接缝处均应焊接并磨光。

修改为：4.1材料：与乳直接接触的内胆以及所有辅助设备的材料均应选择奥氏体不锈钢或者由相关权威机构推荐的材料。

- 钢材的等级应不低于ISO 683第13部分11号钢，特别要关注可焊性和耐腐蚀性。所有接缝处均应焊牢并磨光，且（焊缝）强度和抗腐蚀性不低于本体金属。

——5.2内胆：如果乳罐没有自动或半自动清洗设备，若按照制造厂的说明使用该设备时，应能确保内胆的全部内壁得到有效清洗。如果乳罐装有经有关组织校准的线性乳容量计量装置，在正常的运输和使用条件下，内胆的结构和支撑应是可靠的，不应有变形。

修改为：4.2.2内胆：如果乳罐安装了自动或半自动清洁设备，那么在按照生产商提供的说明使用该设备时应注意确保内胆内部所有表面都可得到有效清洁。

- 如果乳罐安装有测量乳量的与相关权威部门规定的线性测量计一致的设备，那么在正常的运输和使用过程中，内胆结构和支撑应是刚性的以免变形。

- ——4.2.9 f）为避免过量的空气吸入乳罐，设计时应使真空能向排液口传递，满足15.9.2中动态排放试验。当不进行动态排放试验时，乳罐应符合下面要求：

修改为：f）为了避免过量空气吸入乳罐，设计时应考虑乳能快速向排液口流动，应进行5.2.9.2的动态排液试验。符合下述要求的乳罐不要求进行该试验：

——15.7外壳和盖板的防水性：首先检查其是否符合5.1、5.6和5.7的规定，然后按GB／T 4208的有关要求进行试验。若使用一个带密闭盖板的空的干燥乳罐，要求水不得进入乳罐。

修改为：5.2.7外壳和盖板的防水性：首先检查其是否符合4.2.1、4.2.6和4.2.7的规定，，然后按IEC公告529的第8.1条款描述的试验方法进行试验，试验应使用空的、干燥且盖板关闭的乳罐，要求水不应进入乳罐。

——15.9.2动态排放试验：e)当液面达到20L动态其始点时，立刻停止排放泵或真空泵的运转，中断75s。修改为5.2.9.2动态排放试验：e)当液面达到20L动态其始点时，立刻停止排放泵或真空泵的运转，中断排液7s。

- ——18.1常规检查：ISO 5149修改为：5.5.1常规检查：GB 9237－2001

- ——20.6.2.3取样：从其他任何乳脂层中取样。修改为；5.12.3取样：除上层和底部取样区域外的其他乳脂层中取样。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。

本标准主要起草单位：中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院。

本标准主要起草人：

本标准的历次版本发布情况为：

——GB／T10942—1989，GB／T10942—2001；

——JB／T 9706.1—1999和JB／T 9706.2—1999。

散  装  乳  冷  藏  罐

- 范围

本标准规定了散装乳冷藏罐的范围、术语、技术要求、试验方法。

本标准适用于农场、乳收集点的二次乳量（24h）和四次乳量（48h）自动控制的固定式或移动式散装乳冷藏罐。

注：本标准未涉及电气安全要求。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T1031—2009《产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法表面粗糙度参数及其数值》

ISO683/13  热处理钢、合金钢和易切削钢 第13部分：可锻不锈钢

GB 9237－2001制冷和供热用机械制冷系统安全要求（ISO5149:1993 EQV）

GB/T 21000.1-2007  商用冷藏柜 试验方法 第1部分：通用试验条件及温度试验相关说明(ISO1992-2：1973  1992-3：1973  IDT)

- 术语

下列术语和定义适用于本文件。

散装乳冷藏罐 refrigerated bulk milk tank

散装并冷藏液态乳的设备。

自动控制 automatic control

在正常工作条件下，由设备本身的功能来控制，不需操作者操作。

大气压力罐 atmospheric tank

内胆的设计工作压力为大气压力的罐。

真空罐 vacuum tank

内胆的设计工作压力低于大气压力的罐。

搅拌器  agitator

用于搅拌，促使热传递，确保乳脂均匀分布的装置。

基准位置  reference position

制造者为了正确安装和操作乳罐而规定的特定位置。

最大容量  maximum volume

内胆处于基准位置，在搅拌器工作时，乳不致外溢时的容量。

额定容量  rated volume

制造者规定罐的最大许可容量。

直接冷却系统  direct cooling system

制冷系统的蒸发器直接与乳或内胆进行热交换的冷却系统。

间接冷却系统  indirect cooling system

通过冷却介质与乳进行热交换的冷却系统。

储冰罐/ice bank tank

带有间接冷却装置的罐，冷却介质为水，并在蒸发器上形成冰。

挤乳量  milking

一次挤乳作业，注入罐中的乳量。

二次挤乳量乳罐  tank for two milkings

为冷却和贮存24h(一天)挤乳量而设计的额定容量的乳罐。

四次挤乳量乳罐  tank for four milkings

为冷却和贮存48h(两天)挤乳量而设计的额定容量的乳罐。

正常工作状态  normal operating conditions

按照乳罐的设计要求，所有辅助设备处于有效的工况下，乳罐处在冷却和贮藏乳的工作状态。

环境大气压  ambient atmosphere

乳罐周围和空气式冷凝器前端的大气压力。

环境温度  ambient temperature

周围环境的平均温度。

工作温度 (PT) performance temperature(PT)

乳冷却期间的环境温度。

安全操作温度（SOT）  safe operating temperature（SOT）

设备正常工作时，环境温度变化范围的上限。

初始温度  initial temperature

注入罐内的乳开始冷却时的平均温度。

贮存温度  storage temperature

适宜贮藏冷却乳的平均温度。

冷却时间  cooling time

一次挤乳量的乳从初始温度冷却到贮存温度所需时间，包括注入罐所需的时间。

冷却周期  cooling cycle

连续两次采集乳之间的周期。二次挤乳量的乳罐冷却周期为24h，四次挤乳量的乳罐冷却周期为48 h。

单位能量消耗  specific energy consumption

每冷却l L乳所消耗的能量（瓦时）。即在试验条件符合性能要求时，一个冷却周期内，全部部件(除清洗)能量消耗的平均值。

为了满足试验方法的需要，还使用到如下术语：

乳  milk

经过一次或多次挤取而获得的正常哺乳动物乳房分泌液。在此液体中既不能添加，也不能提取任何物质，不加工处理和标定。

3.26

水  water

适合于人类饮用的水，且应符合世界卫生组织制定的《饮用水国际标准》中所规定的要求。

3.27

“乳”  “milk”

为了便于试验，用来代替乳的水(水的冷却时间与乳几乎相同)。

- 3.28

“挤乳量”  “milking”

注入罐中的相当于一次的挤乳量的“乳”在4℃时的体积。

3.29

注入量  filling

4℃时罐中乳或“乳”的体积。

- 3.30

乳(或“乳”)的温度  temperature of the milk(or“milk”)

特定时刻乳或“乳”的平均温度。

- 3.31

乳(或“乳”)的热点  hot point of the milk(or“milk”)

贮存过程中，指定点的乳（或“代乳”）的最高温度。

- 技术要求

- 4.1材料

与乳直接接触的内胆以及所有辅助设备的材料均应选择奥氏体不锈钢或者由相关权威机构推荐的材料。

钢材的等级应不低于ISO 683第13部分11号钢，特别要关注可焊性和耐腐蚀性。所有接缝处均应焊牢并磨光，且（焊缝）强度和抗腐蚀性不低于本体金属。

不锈钢表面粗糙度Ra≤1.0µm，Ra应符合GB／T 1031的要求。

密封材料应耐脂肪、无毒，在正常剂量和温度条件下，应耐清洗剂和耐消毒剂，且不污染乳。

- 4.2结构

- 4.2.1总体要求

乳罐及辅助设备的设计应保证有足够的机械强度，以满足运输和装卸要求，并能满足正常工况及安全运行要求。结构设计应防止乳的污染和材料的腐蚀，且易于清洗、消毒和检查。

- 4.2.2内胆

内胆的额定容量应设计为最大容量的90％～95％

内胆内壁所有小于2.36rad(135°)的内角，其圆角半径不小于25mm(见图1)。其他圆角半径不小于3 mm。

图1  内胆内壁小于2.36 rad(135°)的圆角半径R的示意图

凡内胆内部的永久性附件均需焊接牢固，焊缝圆角半径不小于6 mm，其角度不小于1.57 rad (90°)。对不满足上述要求的所有部件应进行拆卸。

如果乳罐安装了自动或半自动清洁设备，那么在按照生产商提供的说明使用该设备时应注意确保内胆内部所有表面都可得到有效清洁。

如果乳罐安装有测量乳量的与相关权威部门规定的线性测量计一致的设备，那么在正常的运输和使用过程中，内胆结构和支撑应是刚性的以免变形。

- 4.2.3外壳

外壳应有足够的刚性，应能防止水的浸入并能自由排液。

- 4.2.4 保温层

保温层不应沉降，在运输和检修时不应产生移位。应采取适当的措施，确保保温层始终符合4.7.4的要求。

- 4.2.5支承

只要各支撑之间地面下降量不大于50mm，在任意方向坡度不大于1：50的地面安装没有固定基座的乳罐时，（乳罐）应配备可调支撑或支脚以便于将其安置于基准位置（起始位置）。

如果乳罐安装有测量乳量的与相关权威部门规定的线性测量计一致的设备，那么在乳罐调至水平位置后支撑或支脚应可以被封住（固定住）。

乳罐与地面之间的距离应符合以下条件：

当乳罐的底部（除支承或支脚，以及出口管外）安装于水平地面时，底部应高于与水平面呈1：10的坡度的两个假想平面，且（两个假想平面）相交线（在水平方向上）高出地面100mm（见图2）。排出口与地面之间的距离见4.2.9。。

如果乳罐安装在固定基座上，则不适用上述要求，但应采用预防措施，保证水不进入乳罐和底座之间。

这些要求不适用具有移动装置的乳罐。

图2 乳罐与地面的距离

- 4.2.6盖板

乳罐应配有一个或几个密封性好的能够覆盖内胆口的向下卷边的自动排水盖板。盖板应便于乳的检查和取样。

乳罐的结构应能保证不必卸下上盖板即可注入乳液。

需要由内胆支承的所有过桥或支架，应焊接在内胆上。过桥或支架上卷边的高度不小于10mm，并且倾斜以利于内胆排水。凡与过桥永久性连接的部件均应焊接在过桥上。

在盖板和/或过桥上的所有孔眼都应有向上的卷边，孔径为70mm以下时，其卷边高度应不小于5mm。孔径超过70mm时，其卷边高度应不小于10mm。每个孔眼都应配置一个重叠式或导流式盖板。

对于人工清洗的乳罐，其盖板应能充分打开，以便于手工清洗各个零部件。在打开位置时，铰链式盖板应配有安全支架。清洗时，应采取适当措施确保操作人员的安全。

对于非人工清洗的乳罐，盖板的的尺寸应保证能对与乳直接接触的所有部件进行检查，这类乳罐至少有一个尺寸最小为400 mm× 300mm椭圆形开口。

对内胆的最大内部尺寸(包括对角线)不超过700mm的小型乳罐，盖板上至少应有一个孔，孔径应不小于180mm。

- 4.2.7搅拌器

搅拌器的结构应能保障乳液不受外物污染。

确保搅拌器运动部件不与操作人员直接接触。应采取下列防护措施：

- 对于安装在冷藏乳罐盖板上和/或浸入式冷却器的搅拌器，叶片外端圆周力大于50N和/或圆周速度大于1.8m／s时，应设置专用装置，当乳罐盖板打开时，搅拌器应自动停止工作；对乳罐盖板打开时不能自动停止工作的乳罐，需在盖板明显的部位标明：“在盖板打开以前，停止搅拌器工作”的安全标志。该注意事项必须用本国语言在所安装的乳罐上表明。

- 除搅拌器叶片和清洗系统的附件外，搅拌器轴上不应有突起部件。搅拌器叶片和清洗部件也不应有锐利边角。

- 搅拌器的结构应便于清洗，如果乳罐装有自动或半自动清洗装置，要按照制造厂的说明书使用这些装置时，确保对搅拌器进行有效的清洗。

- 搅拌器联轴节最低点应位于最大乳容积时乳平面上方至少30mm处。

- 搅拌器轴密封件结构应坚固可靠，以防止冷凝水汽、油和其他易污染物质进入内胆。

关于设备工作性能要求见4.7.6。

- 4.2.8注乳口

每个乳罐应至少配有一个输入管或一个注入孔，或两者皆有。

入口管道是乳罐的一部分，其设计应尽量防止加乳时形成泡沫。

用于灌注的乳入口，孔径应大于180mm。

- 4.2.9排液口

乳罐应有一个排出清洗液的排液口。和内胆底部的设计要便于清洗液从排液口排泄干净。

当排液口既是清洗液的出口又是乳的出口时，应符合下列要求：

当排液口也用于排放乳时，应符合下列要求：

- 排出管外端内侧的最高点，包括出口阀，应低于内胆底部的最低点（见图3）

- 出口管应采用不锈钢材料，其内径为(50土3)mm。出口管的弯曲处和接头数应不超过一个。出口管可配置阀门，可在管口处配置一个插入式塞套，出口管尽量短。

出口阀或排出管（如果没有出口阀），应配置一个外螺纹接头。出口管尽可能短。

- 出口接头与地面的间隙不小于100mm。

- 当使用塞杆装置时，没有拉杆的插塞装置应夹紧到位。在打开位置时，塞杆装置不应与乳搅拌器接触，并不干扰乳的排出。

- 当乳罐位于基准位置，且装有40L的乳，在重力作用下，每1min应至少排出39.8L的乳。

- 为了避免过量空气吸入乳罐，设计时应考虑乳能快速向排液口流动，应进行5.2.9.2的动态排液试验。符合下述要求的乳罐不要求进行该试验：

——乳罐在基准位置时，矩形乳罐对排液口的倾斜度不小于1：20，立式圆柱形乳罐直径方向对排液口的倾斜度不小于1：15。

——乳罐应有一个圆形或椭圆形排液口，其深度不小于25mm，直径为100～200mm(见图4)。

图3  排液口位置

图4 排液口尺寸

- 4.2.10真空罐

真空罐应满足罐内真空度为80kPa(0.8bar)，即绝对压力近似为20kPa(0.2bar)的性能要求。

当密封的真空罐内真空度为50kPa(0.5 bar)，无论搅拌器处于静止还是作业状态，每分钟允许进气量均不能超过5 L。

- 4.2.11蓄冰罐

冰贮罐的设计应满足当冰贮控制器发生故障时，无论其内胆还是外壳均不应受到损坏。

装冷却水的容器尺寸应确保冰贮控制系统和循环系统能正常工作，并（有充足的冰）能有效地冷却二次挤乳罐额定容量的60％的乳或四次挤乳罐额定容积30％的乳。即使不用冷却系统进一步冷却，也能使温度由35℃降到4℃。

该设备应能保证在整个蒸发器表面上形成有规则的冰。

应采取适当措施对蓄冰罐进行必要的检查。

冷却水容器的设计应方便水的更换。

- 4.3控制装置

- 4.3.1乳温控制器

容积为额定容量的10％～100％，温度在0～35℃时，乳温控制器应能满足使用要求(见4.7.4)。

控制器应能满足内胆内部温度从-10℃～70℃的变化及环境温度从-10℃到规定的安全操作温度(SOT)的温度变化的要求（校准无损失）。

应采取措施确保在开始加入第二次及后续乳之后及时冷却。

- 4.3.2蓄冰罐控制器

冰贮罐应装有独立控制冷凝器的装置，该装置可自动控制冰量，并当环境温度处于-10℃到规定的安全操作温度时，应能正常工作。因此，当乳的容量在额定容量的10％～100％的范围內时，冰贮量/蓄冰量能满足4.7.2和4.7.3的要求。

为了保护设备的有效功能，该控制装置应确保冷却水容器上不形成过量的冰。

- 4.3.3开关

至少应提供1个有OFF标记的选择开关。

除了乳搅拌器应在冷却和贮藏期间连续运行或有自动延时功能外（见下），乳搅拌器和直接冷却系统的冷凝装置，或间接系统的冷却介质循环运转应配合正常，并且可由乳温控制器自动控制。但还应设置一个手动开关。

对间接冷却系统，由冰贮量控制器或冷却介质恒温器自动控制冷凝器的工作，也应设置一个手动开关。

对间接冷却系统，冷凝单元的运行由蓄冰罐或冷却介质恒温器自动控制。同样应提供一个手动开关。

除不经额外搅拌就可取样的乳罐外，均应设置时间开关，以便单独控制搅拌器的运转，运转时间不少于2 min。

应提供有从乳罐首次充满直到乳温度降低至预定值为止的，能够自动延时启动乳搅拌器的乳温控制器。搅拌器启动应设计为有自动复位功能，且符合4.7.4的要求。

为实现预定时间间隔內预定阶段乳搅拌器的单独运转，可设置一个定时开关。

在自动清洗期间，应采取措施保证搅拌器能正常运转。

4.4测量仪器

- 4.4.1乳温测量仪

每一个乳罐都应配有乳量在10％～100％额定容量的乳温测量仪。

如果使用可拆卸的测温仪，应将其悬挂于最高乳液面之上且方便使用。

通常不使用玻璃温度计，除非给它配有合适的防护罩，以防止乳与玻璃直接接触。

测量仪应符合4.2.1的要求，并有效地防止尘埃及液体进入仪器。

仪器应能满足内胆内部温度从-10℃～70℃的变化及环境温度从-10℃到规定的安全操作温度(SOT)的温度变化的要求（校准无损失）。

测量仪不得穿过内胆。

测量仪应该有清晰可见的刻度尺，且最好安装在倒空乳罐的一侧。温度标尺单位为摄氏度，每1摄氏度为1刻度，直到12℃，至少应从0℃标定到40℃。2℃～12℃范围內标尺长度不小于20mm。装有环形刻度标尺的测量仪，温度由指针尖端沿着圆周方向指示读数或沿圆周方向刻度行程最外端的指示读数。在数码显示情况下，数字高度不小于6mm。

当环境温度为5℃到规定工作温度(PT)，乳温度变化率不大于10℃／h时，在2℃～12℃的范围内，测量仪器的误差应不大于1℃。

- 4.4.2标尺

如果乳罐装有测量乳容量的指示器，则应符合4.1和4.2.1的要求。

乳位指示器刻度范围为：额定容量的10％或更低～100％额定容量。指示器上每一刻度表示的容量不大于额定容量的0.5％。

- 4.5制冷设备

考虑到国内立法关于安全要求方面可能的变化，制冷设备应进行适当的防腐蚀保护，且应符合GB 9237－2001的规定。

选择的冷凝器，其制冷系统应符合4.7.2的要求，在环境温度为5℃到规定工作温度(PT)之间，能良好运转。

- 4.6电气设备

电气设备应具有保证制冷设备连续作业的能力。

- 4.7性能要求

- 4.7.1性能分级

乳罐的工作性能应按下述类型进行分级。

- 4.7.1.1按挤乳次数

数字“2”表示二次挤乳用乳罐。

数字“4”表示四次挤乳用乳罐。

- 4.7.1.2按环境温度

表1

| 等级 | 工作温度（PT），℃ | 安全操作温度（SOT），℃ |
| --- | --- | --- |
| A | 38 | 43 |
| B | 32 | 38 |
| C | 25 | 32 |

- 4.7.1.3 按乳冷却时间

表2

| 等级 | 冷却时间 h |  |
| --- | --- | --- |
|  | 全部挤乳量从35℃到4℃ | 第二次挤乳量从10℃到4℃ |
| Ⅰ | 2.5 | 0.8 |
| Ⅱ | 3.0 | 1.5 |
| Ⅲ | 3.5 | 1.75 |
| Ⅳ | 1） | 1） |
| 1）如在预冷却的情况下，工作性能和相关条件由制造者给出。 |  |  |

- 4.7.1.4按乳的脂肪含量

用于乳混合试验(见5.12.2)中乳的脂肪含量以百分数表示。如果没有专门的说明，含脂量一般为4%。

- 4.7.2日生产能力

当在环境温度为5℃至规定工作温度PT范围内工作时，每24h工作温度由35℃冷却到4℃，并排除乳罐从其他热源得到的热量，冷却系统应能完全冷却二次挤乳量额定容量的全部或四次挤乳量额定容量的50%。

- 4.7.3乳的冷却速度

对二次挤乳量的乳罐，无论是空的还是装额定容量50％的4℃的乳，如果一次加入35℃额定容量50％的乳，那么所有乳应在规定冷却时间内冷却到4℃。

对四次挤乳量的乳罐，无论是空的还是装有额定容量25％、50％或75％的温度为4℃的乳，如果一次加入35℃额定容量25％的乳，那么所有乳应在规定冷却时间内冷却到4℃。

如果将相当于二次挤乳量的乳加入乳罐，那么所有乳应在规定冷却时间内，从10℃冷却到4℃。

以上要求适用于环境温度为5℃至规定工作温度之间。

- 4.7.4乳的贮存

在正常工作条件下，对四次挤乳量的乳罐，冷却周期内乳的平均温度应不高于4℃；对于二次挤乳量的乳罐，冷却周期内乳的平均温度应不高于5℃；其他任何容量的乳罐，乳的平均温度不超过9℃。这些要求适用于环境温度为5℃到规定工作温度之间。

乳罐应能绝热，其绝热效率应在规定工作温度（性能温度）内，额定容量不变情况下，初始温度约为4℃的乳的平均温度升高速度应为每4h不超过1℃。

- 4.7.5乳的结冰

当乳罐装有10％～100％额定容量的乳时，并在环境温度为5℃到规定工作温度之间使用时，无论是冷却或贮存期间，乳的表面不应有冰形成。

- 4.7.6乳的搅拌

当乳罐装有任何容量到100％额定容量的乳时，搅拌器工作时不应使乳溢出。

对于直接取样的乳罐，即取样前不需进行额外搅拌，乳的脂肪含量应是均匀分布，使得任意时间随机取样每100g乳样品脂肪含量变化不超过0.1g。

对于非直接取样的乳罐，搅拌器应能在2min内使乳中脂肪在均匀分布（见下段）。此要求适用于装有10%～100%额定容量乳的罐，即冷却到4℃且静置6h的情况。在间歇搅拌的情况下，静置时间应等于/降低到两次连续间歇搅拌之间的停歇时间。在连续搅拌的情况下，不需要有静置时间。

上述工作应做到不使乳变质，例如不能因搅拌产生泡沫或乳脂。

- 4.8铭牌

除部件上自带的铭牌外，乳罐应装有一块清晰可见且固定牢固的铭牌，并至少包含如下内容：

除了需提供各独立零部件的出厂编号牌，还应提供清晰可见的乳罐标牌，固定在乳罐上，至少包含如下信息的刻文：

- 制造厂商名称或商标/产品名称；

- 型号和编号；

- 额定容量（单位：m3或L）；

- 性能分类按4.7.1的规定，至少应标明三个特征：第一，挤乳量；第二，环境温度的类别/等级；第三，冷却时间的类别。如可能，乳搅拌实验中所用的脂肪含量写在括号内。例如：2AI,2AI(4.5%),4BII,4CIV, 4CIV(7.0%)；

- 如果属蒸发式乳罐，需标明制冷剂类型。

- 4.9安装和定期保养说明书

乳罐都应有包括以下内容的安装说明和定期保养规定：

- 标准编号即GB/T10942。

- 电源电压、频率和相数（单相或三相）；

- 额定输出功率，kW；

- 在正常工作条件下，

- 在规定的工作温度时，空气冷却装置冷却每升乳消耗的能量（瓦特）；

- 在40℃的冷却温度时，水冷冷却装置冷却每升乳消耗的能量（瓦特）。

- 由乳罐制造商规定的，在蒸发温度1）下：

——在规定的工作温度时，空气冷却装置的冷却能力；

——在40℃的冷却温度时，水冷却装置的冷却能力。

注：1）蒸发温度是蒸发器端部饱和蒸发时的平均温度。对直接冷却系统，该温度是指最低平均蒸发温度情况下乳冷却过程中的平均温度；对间接冷却系统蓄冰罐，该温度指冰块形成期间的平均温度。

- 4.10使用说明书

乳罐应备有一份简明的安全操作和有效清洗的说明书。说明书包括以下内容：

- 如有搅拌器(见4.2.7)，需有“在打开盖板前必须关闭搅拌器”的警告字句；

- 允许的最高清洗温度；

- 规定工作分类方法的详细说明(见4.7.1和4.8)。

- 试验方法

- 5.1基本原则

- 5.1.1环境温度

依据GB/T 21000.1-2007，使用精度为土0.5℃的仪器来测量环境温度。为保护温度传感器不受辐射热的影响，可以将其插入具有高度反光的表面的金属套内。

- 5.1.1.1平均温度

在整个试验周期内，每一测量点的温度都要保持恒定，误差为土2℃。使测量的平均温度与规定的环境温度相等，误差为±1C。

平均温度包括乳罐周围和冷却器前所有测量点的平均温度。

5.1.1.2测量点位置

外壳中部向上，距离乳罐壁（100±10）mm处，沿乳罐外围均匀分布。

空气冷却装置前（100±10）mm处，并沿进气口表面等间距分布。

- 5.1.1.3测量点数量

当乳罐的最大外形尺寸小于或等于2m时：

- 每个侧壁至少有一个测量点；或者

- 环绕乳罐周围至少均布四个测量点。

当乳罐的最大外形尺寸为2m～3m时：

- a）每个较小侧壁至少有一个测量点；或者

- b）对于较大侧壁大约每间隔1 m至少有二个测量点。

当乳罐最大外形尺寸大于3m时：

- a）每个较小侧壁至少有一个测量点；或者

- b）对于较大侧壁，大约每间隔1 m至少有三个测量点。

- 5.1.1.4温度垂直梯度

最大为2℃／m。

- 5.1.2空气的流动

乳罐和冷却装置应安装在试验室内，使通过冷却装置的气流速度免受外界因素的影响。

当冷却装置不工作时，通过乳罐外壁的气流速度不应超过0.5 m／s。

- 5.1.3电源

电源电压应符合使用说明书或标牌的规定，其偏差为±5％。

频率可在额定频率的土1％的范围内波动。

- 5.1.4容量计量精度

“乳”容量的计量精度为±0.5％。

- 5.1.5乳（或“乳”）的温度

5.1.5.1贮藏乳冷却和混合期间，选取一个或多个点测量乳温，这些点位于距乳罐壁、乳罐底部和乳液面至少20mm位置处，且距冷却表面至少100mm。

- 5.1.5.2在贮存期间且混合前要测量乳的温度，测点应选在距表面5 mm、距出口40mm内，也可通过试验台选定其他必要测点测量。

- 5.1.6测量频率

如果没使用连续记录仪，则进行下列测量：

- 5.1.6.1在“乳”冷却期间

- 频率：在“一次挤乳作业的乳”冷却期间，8个观测点至少每10min测量1次；

- 其他参数的测量：环境温度(见5.1.1)，“ 乳”的温度和功率读数（小时千瓦数）”。

- 5.1.6.2“乳”的连续冷却时间间隔：

——频率：每30min至少测量1次。

——测试的参数：环境温度(见5.1.1)和“乳”的温度。

- 5.2材料、结构和加工

- 5.2.1一般要求

根据第4章规定的材料、结构和加工要求来检验乳罐，下面阐述的检验结果可由制造厂或要求试验的单位提供的可靠参数得到补充。特殊注意事项参见GB 9237－2001。

加工和操作特性应由试验部门两位以上的人员进行评估，其中一名应在试验期间分担主要项目的操作。应特别注意乳罐的操作、结冰量检查、取样和清洗是否符合要求。

对移动式乳罐要检查其特殊性能，应做附加试验。

对用线性测量仪测量乳的容量的情况，其内胆的结构和支承的适应性可由有关方面作出评定。

- 5.2.2焊接质量

焊接质量一般用观察法或其他有效方法进行。

- 5.2.3表面粗糙度

借助表面粗糙度测量装置或使用对比样块来评估表面粗糙度。

- 5.2.4半径

用合适的量规，检查圆角半径。

- 5.2.5清洗能力

若一个乳罐配有自动或半自动清洗设备，则应通过现场试验或实验室试验或同时使用两种方法检查效果。当按照制造厂说明书的要求使用该设备时，应检查内胆的所有内表面是否能被清洗液冲洗到。试验方法应在试验报告中详细说明。推荐使用国际认可的样品检验方法。

- 5.2.6尺寸

检查下列尺寸：

- 乳罐与地板之间的距离(见4.2.5条)；

- 出口接头与地板之间的距离(见4.2.9条)；

- 盖板的尺寸(见4.2.6条)；

- 搅拌器联轴节与最高乳面间的距离(见4.2.7条)；

- 乳入口孔的直径(见4.2.8条)；

- 排液口孔的直径(见4.2.9条)；

- 温度计刻度的长度(见4.4.1条)；

- 如果温度计是由数字指示的，数字高度(见4.4.1条)。

- 5.2.7外壳和盖板的防水性

首先检查其是否符合4.2.1、4.2.6和4.2.7的规定，，然后按IEC公告529的第8.1条款描述的试验方法进行试验，试验应使用空的、干燥且盖板关闭的乳罐，要求水不应进入乳罐。

- 5.2.8搅拌器—圆周力的测量

使用精度为土5％的弹簧秤，在叶片端点测量该力。

- 5.2.9乳的排放

- 5.2.9.1静态排放试验

试验重复三次。

通过测量留在乳罐中“乳”的容量，可以间接测量1 min排放“乳”的容量。程序如下：

- 保证将乳罐安装在基准位置；

- 用温度为2℃～20℃的“乳”(40土0.5)L处理内壁；

- 打开排液口排放(5土0.5)min，随后关闭；

- 用精度为0.1 L的计量仪器量出温度为2℃～20℃的“乳”40.0L，随后加入乳罐；

- 打开排液口排放(1土0.02)min，随后关闭；

f） 再次打开排液口，在（5±0.5）min之内，用精度为土0.005 L的测量仪器测量“乳”的排放量，此值不大于0.2L[见5.9e]。

- 5.2.9.2动态排放试验

如果观察结果差异大于50％,应进行二次或多次实验。通过测量出口处乳排放的速率，确定真空压力输送乳的适用性。其程序如下：

- 将乳罐水平安装在基准位置；

- 确定20L“乳”的动态起点，把20L“乳”注入内胆，并标记液面位置。再加入5L “乳”，同时标记25L“乳”液面位置。再把大约100L“乳”加入内胆，然后以（8土0.8）L/s的流速排放，当液面下降到25L的标记处，停止排放。

- 测量内胆中剩余“乳”的容量， 并估测一下剩余20L乳时的标记，重复实验，直到获得（20土4）L的重复结果为止，这就是20L“乳”的动态起始点。

- 把100L“乳”或更多些的“乳”加入到内胆中，保证搅拌器叶片刚好浸入液面内，运转搅拌器不少于2min。

- 使用排放泵或真空泵，以（8土0.8）L/s的流速排放液体。

- 当液面达到20L动态其始点时，立刻停止排放泵或真空泵的运转，中断排液7s。

- f）再次打开排液口，测量（5土0.5）min内由内胆流出的液体容量。如果该容量少于0.2L或乳罐额定容量的0.05%，则说明适合使用真空排放。

- 5.2.10真空罐

如果搅拌器的旋转速度受到罐内真空度的影响，当真空度在0～80kPa之间时，性能试验要在最低的搅拌速度下进行。

在压力为(0.5土0.001)bar]的空罐内产生（50土0.1）kPa的真空，起动搅拌器后（30土0.5）min，用精度为0.1kPa（0.001bar）的测压仪测量乳罐的真空度。搅拌器停止运转，重复进行试验。

- 5.2.11蓄冰罐控制器的失效试验

检查冰贮罐中冷却水容器（见5.11）经多长时间冷冻的性能，如果蓄冰罐控制器失效，检查程序如下：

- 使环境温度稳定在5℃，确保内胆是空的；

- 把冰贮控制器的接触点接好；

- 起动冷冻装置，连续运转2天，或直到所有冷却水冻结或由于系统中的辅助安全装置的作用而使冷冻装置停止运行为止，以最快者为准。

- 5.3控制器

- 5.3.1乳温控制

检查温度调节器运转是否正常，例如，温差及其断开和接通的一致性。此检查可在冷却和贮存试验期间很方便的进行(见5.7)。

- 5.3.2贮冰量的控制

当贮冰控制器开关断开和接通时，确定相应的最大和最小冰贮量，在冷却和贮存试验期间(见第20章)，停止和起动冷却设备时，冰贮控制器的工作状况可很容易观察。

- 5.4计量设备

检查乳温测量仪(见4.4.1)是否处于正常工作状态，此检查在冷却和贮存试验期间(见第20章)均可方便进行。

- 5.5冷却设备

- 5.5.1常规检查

检查冷却设备是否符合GB 9237－2001要求，如符合，则需再检查是否符合国家规定的其他安全要求。

- 5.5.2制冷剂的类型

试验期间所采用的制冷剂由制造厂担保，要求试验时用于冷却系统的制冷剂和生产安装在农场的冷却设备上所采用的制冷剂完全相同，或当水蒸气与液体处于平衡状态时，在制冷系统蒸汽饱和阶段，通过同时测量同一点上的温度与绝对温度来检查制冷剂的类型，测量点不少于一点。

用精度为土0.5℃的温度计测量管子出口外表面的制冷温度，测量时确保测点与环境大气压完全隔离。把精度土10kPa(0.1bar)的压力表安装在制造厂提供的合适的位置上测量压力。

使用由制造商提供的在适当位置安装的精度为土10kPa(0.1bar) 的压力表测量压力。

5.6电气设备

对电气设备进行常规检查，确保无明显故障存在。

- 5.7性能试验

- 5.7.1冷却试验

- 5.7.1.1常规试验

- 把乳罐和冷却设备放在同一房间里，使房间的环境温度（见5.1.1）保持在规定工作温度；

- 重复进行二次试验；

- 被冷却液体：“乳”（见3.27）；

- 加液：通过能代表每日工作的试验，测量日冷却能力和冷却速度。四次挤乳量乳罐试验和二次挤乳量乳罐试验的区别，仅在于被冷却的“乳”的量不同，即：二次挤乳量相当于额定容量（50土0.5）%，四次挤乳量相当于额定容量（25土0.5）%。

- 加液时间：最多10 min；

- 加入“乳”的温度：（35土0.1）℃；

- 当“乳”的温度下降至（4土0.1）℃时，立即关掉制冷器；

- 当排放“乳”前，应使“乳”冷却到一定的温度，在100%充满的情况下，这个温度是“乳”温调节器接通和断开的温度平均值。在冷却试验前或试验中，测量这些温度是必要的。（见5.3.1）。

- 用电度表测量第一次和第二次试验的电耗量；

- 如果设备的工作不能让人满意，为了找出故障的原因，可以作些补充测量。例如：内胆的冷却压力和内胆周围冷却水温度均可由测量进、出口温度来确定。制造厂负责故障排除。

- 注：测量周期见14.6

- 5.7.2间接冷却系统

带有间接冷却系统乳罐的试验程序应考虑冷却介质的剩余冷却能力的变化。在这个试验中，可以包括用适宜的热负荷来表示乳罐的清洗效果（见5.7.2i））。程序如下：

开始如果没有水，将冷却水容器加至规定液面；

- 根据表3定出试验计划；

- 在-36h(乳罐中加入第一次“挤乳量”前36h)，启动冷却设备，整个冷却试验中，冷却设备的启动和关停能自动控制。用精度为土2％的仪器记录作业周期。

- 在-12 h把“初次挤乳量”（“乳”0）加到乳罐，并由乳的冷却系统自动控制冷却，在-2 h排放“挤乳量”，同时关闭乳的冷却系统。

- 在-2h和22h或46h时，用精度为±2％仪器测量冷却系统的热容量。对装有蓄冰罐水冷却系统的乳罐，其热容量可以通过排放冷却水，从冰和水的混合容量中(预先测量)减去这些排放水的容量计算。排出水温度测量精度为0.1℃，然后将同样的水抽回系统中，计算出冷却损失，这对于热容量的修正是必要的。

- 在0 h加入第一次“挤乳量”并冷却，随后按表3中所示继续进行试验。

表3

| 阶段 |  | 二次贮乳罐 |  | 四次贮乳罐 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间，h | 贮乳次数 | 时间，h | 贮乳次数 |
| 准备过程 | 起动冷却设备 | -36 |  | -36 |  |
|  | 加“挤乳量” | -12 | 0 | -12 | 0 |
|  | 排空乳罐，测量冷却系统的热容量 | -2 | 0 | -2 | 0 |
| 第一次循环 | 加“挤乳量” | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 加“挤乳量” | 12 | 2 | 12 | 2 |
|  | 加“挤乳量” | - | - | 24 | 3 |
|  | 加“挤乳量” | - | - | 36 | 4 |
|  | 排空乳罐，测量冷却系统的热容量 | 22 | 1~2 | 46 | 1~4 |
| 第二次循环 | 加同上的“挤乳量” | 24 | 1 | 48 | 1 |

- 除预备过程外，除了“初次挤乳量”（“乳”0），记录温度达到(10.0土0.1)℃和(4.0土0.1)C的时间。温度达到4.0℃时，立即关闭冷却系统。

- 如果冷却到4.0℃后，“挤乳量”的温度有所升高，在加入下一次“挤乳量”前，应先将其温度降至(4.0土0.1)℃。确保温度不超过4.2℃。

- 如果“乳”的温度低于4℃,将发生如乳罐内胆与冷却介质接触的情况，那么在加入下次“挤乳量”之前，不必将温度升高到4℃。

- 如果冷凝器工作时间已超过，每次冷却“挤乳量”的平均时间11.0 小时，需进行一次模拟清洗。首先排放乳液，然后用温度为(45士0.1)℃，容量为额定容量的(3.0土0.5)％的水清洗15min。根据清洗液温度下降量和冷凝器额定工作能力计算冷凝器的额外运行时间。

- 在重复试验中，以同样方式冷却“乳”。如果分别在24 h(二次挤乳罐)或48h(四次挤乳罐)加入第一次的“挤乳量”，则准备过程(见5.7.2 b))不必重复进行。

- 当性能温度试验完成时，只要确定最终温度，需立即测量蓄冰罐的尺寸。通过排除剩余冷却水来测定剩余冰的量，然后从试验开始时加入冷却水的量中减掉（5.7.2  a），与4.2.11的要求进行比较。

- 如果在延长使用期间，有迹象表明冰贮量有明显的增加或减少现象，应延长运转时间进行附加试验。

- 没有蓄冰罐的间接冷却系统的乳罐，准备 过程可以简化。

- 5.7.3直接冷却系统

- 5.7.3.在第一次“挤乳量”加入乳罐前和整个试验过程中，要24h保持环境温度为工作温度。

- 5.7.3.2在加入新乳之前，需确保乳罐中的乳温为4℃。

- 5.7.3.3为了降低正常工作时间内的劳动成本，可以改变每12 h连续冷却“挤乳量”的测量程序。在这种情况下，可以用下列方法代替用电度表直接测量得到总的电能消耗:

- 5.7.3.3.1冷却次数

- 使用电度表来测量整个装置在每次“挤乳量”冷却时间内的功率消耗。

- 5.7.3.3.2 各次冷却间的时间间隔

- 各次冷却间的总的时间间隔，可由总的冷却周期减去总的冷却时间得出。在隔热试验过程中，利用平均温升计算全过程“乳”的温升。

- 当乳的额定容量为100％，按冷却曲线(见5.7.1.1)冷却时，尤其是从4℃到恒温器平均开闭温度的部分，电能消耗要按以上温升的80％计算。

- 注意：这部分电能的消耗是由于吸收了周围的热量而使温度升高所致。选择80％这个数值，是因为在工作期间乳罐容量并不总达到100％的额定容量。

- 5.7.3.3.3  4℃以下的冷却试验

- 当乳罐装有100％的额定容量的乳时，对最后的“挤乳量”而言，冷却曲线(见5.7.1.1)表示为从4℃到恒温器关闭与开启温度的平均值冷却适合“挤乳量”所需要的耗电量。这里的平均温度是乳排放时的常用温度。

- 注意：上面的规定仅适用于最后一次“挤乳量”。因为在冷却前一次“挤乳量”至4℃时，所需的能量消耗由冷却下次“挤乳量”补偿。

- 5.7.3.3.4定期搅拌

- 定期搅拌期间能量消耗，以搅拌器所配电动机的输入功率和电动机运行时间来计算，不包括冷却时间。

- 5.8安全工作温度（SOT）

通过使用自动控制装置，将额定容量为(50土0.5)％或(25土0.5)％的第一次“挤乳量”，从35℃冷却到4℃，以检查安全工作温度（SOT）下设备的连续冷却性能。

试验期间允许冰贮罐内有冰形成。

- 5.9隔热试验

- 5.9.1将乳罐和间接冷却系统中所有中间冷却系统装置都安装在一个房间内，房间的环境温度(见5.1.1)应保持在规定工作温度(PT)的土0.1℃，从开始试验前到试验结束整个期间不少于12h。

- 5.9.2在乳罐内胆中加水至额定容量，如果使用中间冷却系统则应达到正常工作状态，即水温保持在(4.0土0.5)℃。

- 5.9.3如果使用中间冷却系统，那么应使内胆中的水温度一致，保持在(4.0土0.5)℃，精度为土0.1℃。将所有盖板放在规定位置，并使整个设备在无干扰的条件下静置(12土0.1)h。

- 5.9.4在12h内，根据经验通过试验台确定位置测量“乳”的热点(见3.31)，每个位置至少测量一次，且测量点距出口应小于40mm。

- 5.9.5在12h试验的最后，将水注入乳罐内，使其温度一致，测量精度不小于土0.1℃，计算乳罐中水的平均温升。

- 5.10正常条件下乳的贮藏

如果在隔热试验中有一个热点温度高于9℃，则应检查在正常工作条件下和规定工作温度（PT）下此情况是否仍存在。

- 5.11乳的冷冻

- 5.11.1如果从乳罐的结构和操作中可得知乳罐中的乳不会结冰，则该试验可略去。

- 5.11.2该试验既可以用水(见a))也可以用生乳(见b))进行。用水试验既方便又经济，但当冻结发生时，需要用乳做重复试验。

- 在环境温度为5℃时(见5.1.1)，将温度为(35土1)℃，额定容量为(10土2)％的“乳”加入乳罐，并开始冷却。一旦乳温控制器起作用，停止冷却，将“乳”从乳罐中排出，同时（用棍子或其他方法）检查是否结冰。注意冰块形成的面积/区域，随后将其融化。

- 如果在a)试验中有冰形成，则用乳代替“乳”重复试验。乳比水不易结冰。

- 如果有迹象表明在较高的环境温度下和/或乳罐中有较多乳的情况下可能形成冰，（如果在环境温度较高或乳罐中装入较多乳时有冰形成）那么，在此环境温度和/或装满乳的情况下重复进行试验。例如：如果设备装有控制装置以降低特定环境温度下的冷却能力，那么重复此试验，只要环境温度稍稍升高，控制装置就开始动作。

- 5.12乳的搅拌

- 5.12.1搅拌的直观检验

观察搅拌效果，在乳罐中乳液最少时，乳液也能流动。

- 5.12.2乳混合试验

- 5.12.2.1对试验的乳要求

乳混合试验使用的乳应符合下列规定：

- 脂肪含量：最终混合物的平均脂肪含量为标签标出数值的土0.2％，如果标签上未标出，其脂肪含量为(4土0.2)％。

- 在6h贮存期开始时(见5.12.2.2)，乳罐中20％～30％的乳所放置的时间应不超过5 h。

假如这个要求得不到满足，应按如下方法检查乳脂层的形成：

在一个圆柱形容器中加入(300土50)mm高的乳样品，在4℃的温度下，静置6h，使乳脂分离。

乳上层的脂肪含量将不低于混合乳脂肪含量的三倍，而底层的脂肪含量不高于混合乳脂含量的65％(见5.12.3)。

对于二次乳罐的乳冷却到5℃，四次乳罐的乳冷却到4℃（见4.7.4）。

- 5.12.2.2贮存和搅拌

- 在无附加搅拌的乳罐中取样时，按下列情况进行：

- 装有连续搅拌装置，乳贮存周期为6h。

- ——装有定时搅拌装置，为防止搅拌器起动导致乳温升高，乳贮存周期为5 h～7h，并直到重新开始正常搅拌前5min內关闭乳温控制器。

- 然后取样（见5.12.3）。

- 具有连续搅拌装置的乳罐，且不打算在没有附加搅拌的情况下取样，乳连续搅拌贮存6h，然后附加搅拌（120土2.4）s再取样（见5.12.3）。

- 具有定时搅拌装置的乳罐，且不打算在没有附加搅拌的情况下取样，关闭乳温控制器，定期搅拌乳并贮存5～7h，且直到重新开始正常搅拌前不超过5min。然后附加搅拌（120土2.4）s再取样。(见5.12.3)。

- 在两个冷却周期间，没有装定期搅拌或连续搅拌的乳罐，没搅拌的乳贮存6h，然后附加搅拌(120±2.4)s并取样(见5.12.3)。

- 5.12.3取样

在贮存周期末，停止搅拌，按下列程序立即取样：

- 在乳上层不同点取样不少于2个。每次取样量的90％应从乳或乳脂层顶部20mm处取出。

- 除上层和底部取样区域外的其他乳脂层中取样。

- 在乳罐底部不同点取样不少于2个，每次取样量的90％应从内胆底面起不高于50mm乳中取出。

样品的脂肪含量用精度为土0.05％脂肪测定仪测定。

- 5.12.4.乳罐的加乳试验

在乳罐额定容量为（100土0.2）%和（10土0.2）%两种情况下进行试验。如果加乳在额定容量为10％和100％之间有不完全混合的情况，也应在该情况下试验。

- 试验报告

  - 试验报告应包括以下内容：

- 申请试验者的名称和地址(如制造厂、购买者、代理商等)；

b)  制造厂名称和商品名称；

c)  型号和编号；

d)  性能级别；

e)  乳罐类型说明；

f)  乳罐外形尺寸，如果为分置式，则还应包括搅拌器和冷却器的外形尺寸；

g)  主要零部件的材料、结构、尺寸，及单独部件标识的技术资料和制造商或商品名称；

h)  试验中使用的制冷剂的型号和用量；

i)  中间冷却液的型号和容量（单位：升） (如果适用)；

j)  保温材料和试验方法；

k)  每台电机名义参数；

1)  参考本标准的编号

m)  本标准尚未包括，但已经采用的试验方法说明；

n) 试验日期和持续时间；

o) 本标准包括的试验结果；

p) 用千焦耳每小时或千瓦每小时来表示每冷却周期的平均冷却性能；

q)  按照本标准第4章的规定的要求检验乳罐所得出的结论，

r)根据附录A(资料性附录)的要求，编写完整的试验报告且包括英文文本；

s)承担试验的试验单位名称和地址。

  - 技术资料

技术资料的目录清单应注明资料出处，即由制造厂或用户提供或通过测量获得。

  - 发布

试验报告应注明：“本报告未经有关试验机构同意，不准将该报告的摘录或缩译发布”。

- （资料性附录）

- 散装乳冷藏罐试验报告摘要试验散装乳冷藏罐的试验报告摘要如下：

生产商：

商品名称：

型号与编号：

额定容量(升)：

最大容量(升)：

乳罐类型（）：

直接／间接冷却系统：

大气／真空罐：

技术数据

冷凝装置

生产商或商品名称：

型号和编号：

能力（制冷量）：

冷凝装置与乳罐的相对位置：

制冷剂的型号和容量：

内胆

生产商或商品名称：

型号及系列号：

内胆材质：

外壳材质

尺寸：——外形最大长度/mm

——外形最大宽度/mm

——最大高度(打开盖时)/mm

——内胆上边缘高度/mm

搅拌器

生产商或商品名称

编号和型号：

每个搅拌器上叶片个数：

叶片长度/mm：

转速/r﹒min-1：

连续／定期搅拌：：      min每      小时

下列装置的生产商或商品名称和型号：

——安全阀

——乳温控制器

——蓄冰罐控制器

——冷却水泵

中间制冷剂的型号和数/用量（升）(如果使用)

手工／自动清洗设备：

电源电压：        V

频率：            Hz

额定输入功率：    kW

结果：

  - 将35℃的“乳”加入乳罐至额定容量，冷却到4℃所需冷却时间

| 试验次数 | 环境温度℃ | 注乳量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 h | 第二次 h | 第三次 h | 第四次 h | 第一次＋第二次 （10～4℃）h |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

能耗比：                                   W·h／L “乳”

装乳量为额定容量10％时，乳结冰            未发生／发生。

当环境温度为      ℃时，隔热实验12 h，期间额定容量乳温升      ℃。

乳贮存期间，乳最高温度（热点）超过／低于9℃。

搅拌：

——当乳达到      ％的额定容量时，可得到有效的混合。

——当乳达到      ％的额定容量时，搅拌器的混合能力不能满足。

——进一步观察搅拌效果：

清洗试验效果（如果有必要）        满意／不满意

附加观察：

试验地名称和地址：

试验申请人姓名和地址：

_________________________________